## Задание 1
Задание 1. Пересчёт характеристики центробежного насоса при изменении частоты вращения вала
Исходные данные
Насос |  |  |  |  | ЭЦНАКИ5-45, 100 ступеней (рис. 4.7)
Номер варианта N |  |  |  |  | 7
Частота вращения по характеристике n₁, об/мин |  |  |  |  | 2910
Новая частота вращения n₂ = n₁ − 22·2·N, об/мин
Плотность жидкости ρ, кг/м³ |  |  |  |  | 1000
Ускорение свободного падения g, м/с² |  |  |  |  | 9.81
Таблица 1. Сравнительная характеристика центробежного насоса при различных значениях оборотов вала
Точка |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
«Старая» характеристика при n₁ = 2910 об/мин
Подача Qс | м³/сут | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 46 | 55 | 65 | 75 | 84
Подача Qс | м³/с
Напор Hс | м | 530 | 530 | 525 | 505 | 465 | 435 | 380 | 300 | 180 | 0
Мощность Nс | Вт | 4450 | 4850 | 5150 | 5450 | 5850 | 6150 | 6800 | 7750 | 8900 | 10000
КПД ηс | % | 0 | 12.5 | 23 | 31.5 | 36 | 37 | 35 | 29 | 17 | 0
«Новая» характеристика при n₂ = 2602 об/мин
Подача Qн | м³/сут
Подача Qн | м³/с
Напор Hн | м
Мощность Nн | Вт
Полезная мощность Nп | Вт
КПД ηн | %
Для графика: мощность, кВт
n₁
n₂

## Задание 2
Задание 2. Пересчёт характеристики центробежного насоса при изменении свойств перекачиваемой жидкости
Исходные данные
Частота вращения n, об/мин |  |  |  | 2910
Кинематическая вязкость ν = (10 + 1,5·N)·10⁻⁶, м²/с
Плотность жидкости ρ = 1000 − 15·1,5·N, кг/м³
Оптимальная подача на воде Q₀, м³/сут |  |  |  | 46
Оптимальная подача на воде Q₀, м³/с
Таблица 2. Сравнительная характеристика центробежного насоса при различных значениях вязкости
Режим |  | 0,6Q₀ | 0,8Q₀ | Q₀ | 1,2Q₀ | 1,4Q₀
Стандартная характеристика при ν = 1·10⁻⁶ м²/с
Подача Qв | м³/сут
Подача Qв | м³/с·10⁻³
Напор Hв | м | 510 | 480 | 435 | 380 | 310
Мощность Nв | кВт | 5.4 | 5.75 | 6.15 | 6.8 | 7.7
КПД ηв | % | 29.5 | 35 | 37 | 35 | 29.5
Пересчётные параметры
Число Рейнольдса Re | —
Коэффициент kQ | — | 0.84
Коэффициент kH | — | 0.94 | 0.92 | 0.9 | 0.87 | 0.83
Коэффициент kη | — | 0.53
«Новая» характеристика при ν = 20,5·10⁻⁶ м²/с, ρ = 842,5 кг/м³
Подача Qν | м³/сут
Подача Qν | м³/с·10⁻³
Напор Hν | м
Полезная мощность Nпν | кВт
Мощность Nν | кВт
КПД ην | %